LAUDO DE VERTICALIDADE

| Tipo de estrutura: |  |
| --- | --- |
| Altura: |  |
| SITE: |  |
| LOCALIDADE: |  |
| LATITUDE |  |
| LONGITUDE |  |
| DATA: |  |

SUMÁRIO

- RELATÓRIO FOTOGRAFICO	3

- VERTICALIDADE DA TORRE	5

  - GEOMETRIA DA TORRE COM DESLOCAMENTOS POR ALTURA	5

  - TABELA COMPARATIVA DOS DESLOCAMENTOS	6

- ANÁLISE	7

- CONCLUSÃO	7

- ANEXO 1 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	8

# RELATÓRIO FOTOGRAFICO

MODELO

# VERTICALIDADE DA TORRE

## Geometria da torre com deslocamentos por altura

MODELO

##### Obs.: 1) Medidas em metros.

##### 2) O nível 0,0000 está a 3,00m de altura aproximadamente nas faces A e B, devido a obstáculos existentes no local.

MODELO

Tabela comparativa dos deslocamentos

| Ponto | H (Altura do Ponto) (m) | Face A |  |  | Face B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Deslocamento (m) | Admissível 0,25% x H | Conclusão | Deslocamento (m) | Admissível 0,25% x H | Conclusão |
| 1 | 3.1500 | 0.0000 | 0.0079 | OK! | 0.0000 | 0.0079 | OK! |
| 2 | 9.1600 | -0.0141 | 0.0229 | OK! | -0.0046 | 0.0229 | OK! |
| 3 | 15.1800 | -0.0262 | 0.0380 | OK! | -0.0073 | 0.0380 | OK! |
| 4 | 21.2000 | -0.0272 | 0.0530 | OK! | -0.0099 | 0.0530 | OK! |
| 5 | 27.2400 | -0.0304 | 0.0681 | OK! | -0.0117 | 0.0681 | OK! |
| 6 | 31.5700 | -0.0393 | 0.0789 | OK! | -0.0098 | 0.0789 | OK! |
| 7 | 34.5700 | -0.0394 | 0.0864 | OK! | -0.0179 | 0.0864 | OK! |
| 8 | 37.5800 | -0.0417 | 0.0940 | OK! | -0.0145 | 0.0940 | OK! |
| 9 | 40.5900 | -0.0410 | 0.1015 | OK! | -0.0102 | 0.1015 | OK! |
| 10 | 43.6000 | -0.0456 | 0.1090 | OK! | -0.0123 | 0.1090 | OK! |
| 11 | 46.6200 | -0.0496 | 0.1166 | OK! | -0.0149 | 0.1166 | OK! |
| 12 | 48.7500 | -0.0559 | 0.1219 | OK! | -0.0284 | 0.1219 | OK! |
| 13 | 50.2500 | -0.0604 | 0.1256 | OK! | -0.0225 | 0.1256 | OK! |
| 14 | 51.7500 | -0.0621 | 0.1294 | OK! | -0.0165 | 0.1294 | OK! |
| 15 | 53.2500 | -0.0849 | 0.1331 | OK! | -0.0074 | 0.1331 | OK! |
| 16 | 54.7500 | -0.0886 | 0.1369 | OK! | -0.0065 | 0.1369 | OK! |
| 17 | 56.2500 | -0.0921 | 0.1406 | OK! | 0.0087 | 0.1406 | OK! |
| 18 | 57.7500 | -0.1058 | 0.1444 | OK! | 0.0097 | 0.1444 | OK! |
| 19 | 59.2500 | -0.1030 | 0.1481 | OK! | 0.0218 | 0.1481 | OK! |

# ANÁLISE

#### Com uma estação total devidamente instalada, foi visado o eixo da base e posteriormente medidos os deslocamentos de vários pontos, de duas faces (A e B) da Estrutura Vertical, e comparados com os deslocamentos admissíveis por norma.

# CONCLUSÃO

Para a Estrutura Vertical, a tolerância admissível de deslocamento para cada módulo é indicada na tabela do item 2.2. Considerando a Norma ANSI TIA/IEA-222-F STRUCTURAL STANDARS FOR STELL ANTENNA TOWERS AND ANTENNA SUPPORTING STRUCTURES

#### (Telecommunications Industries Association / Arlington, VA / june 1996),“ 6.1.2.1 – Plumb: The horizontal distance between the vertical centerlines at any two elevations shall not exceed 0,25% of the vertical distance between the two elevations.”(6.1.2.1 – VERTICALIDADE: a distância horizontal entre as linhas de centro vertical de quaisquer duas elevações (níveis) não pode exceder a 0,25% da distância vertical entre as duas elevações (níveis).

### A Estrutura Vertical encontra–se, portanto, DE ACORDO com as prescrições previstas pela norma acima.

# ANEXO 1 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

2. Dados do Contrato

Contratante: ACERT EMPREENDIMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Logradouro: RUA COLINA

CNPJ: 17.909.000/0001-01

Nº: 03

Bairro: SÃO SALVADOR

Cidade: BELO HORIZONTE

Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

UF: MG

Celebrado em: 26/04/2018

CEP: 30881240

Valor: 1.400,00	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serv iço

Logradouro:  RUA DA REGENERAÇÃO

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Data de início: 26/04/2018 Previsão de término: Finalidade:

Nº: 71

Bairro: ÁGUA FRIA

UF: SP

CEP: 52120300

11/05/2018

Proprietário:     CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CNPJ: 19.902.753/0001-10

- Ativ idade Técnica

1 - EXECUÇÃO

LAUDO, ESTRUTURA E CONCRETO, ESTRUTURAS METALICAS

Quantidade:	Unidade:

1.00	un

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

- Observ ações

EXECUÇÃO DE LAUDO DE VERTICALIDADE DE TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES SITE:,BRPE0057

- Declarações

9. Inf ormações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante d o pagamento ou conferência no site do Crea.

- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site www. cr ea- m g.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o obj etivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$4.065,08. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL,

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Valor da ART: 81,53

Registrada em:

Valor Pago:

81,53

mero:

0000000004073834